## Ленинградская 36
среднемесячные параметры объёма теплоносителя (М1) Ленинградская 36
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (М1) тонн в сутки
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 216.92; 2023г.: 206.95; 2024г.: 211.49; 2025г.: 266.29
1900-01-31 | 2022г.: 220.93; 2023г.: 210.5; 2024г.: 207.86; 2025г.: 255.86
1900-03-01 | 2022г.: 223.82; 2023г.: 213.8; 2024г.: 210.73; 2025г.: 217.54
1900-04-01 | 2022г.: 218.73; 2023г.: 220.05; 2024г.: 205.34; 2025г.: 212.07
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 208.32; 2022г.: 201; 2023г.: 173.27; 2024г.: 182.68
1900-11-01 | 2021г.: 207.33; 2022г.: 205.56; 2023г.: 183.87; 2024г.: 196.31
1900-12-01 | 2021г.: 218.8; 2022г.: 198.61; 2023г.: 206.4; 2024г.: 206.02
Итого средняя величина М1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 216.4071 | 208.0671 | 199.8514 | 219.5386
среднемесячные параметры температуры теплоносителя (Т1) Ленинградская 36
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (Т1) градусов цельсия в месяц
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 67.5; 2023г.: 68.5; 2024г.: 75.3; 2025г.: 70.1
1900-01-31 | 2022г.: 66.2; 2023г.: 68.3; 2024г.: 74.2; 2025г.: 71.6
1900-03-01 | 2022г.: 67.1; 2023г.: 69.2; 2024г.: 69.1; 2025г.: 69.5
1900-04-01 | 2022г.: 65.2; 2023г.: 65.2; 2024г.: 65.4; 2025г.: 66.6
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 59.2; 2022г.: 61.3; 2023г.: 58; 2024г.: 62.3
1900-11-01 | 2021г.: 60.9; 2022г.: 62.7; 2023г.: 60.7; 2024г.: 62.8
1900-12-01 | 2021г.: 68.4; 2022г.: 69.4; 2023г.: 68.6; 2024г.: 69.3
Итого средняя величина М1 в год (исключены из расчёта июнь и июль) |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.85 | 45.94 | 50.9444 | 47.84 | 69.45
Итого средняя величина Т1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.9286 | 66.3714 | 67.3286 | 67.4571
Данные ежемесячного теплопотребления (Q Гкал) Ленинградская 36
Проектные параметры:
значения таблицы - теплопотребления (Q Гкал) в период (месяц)
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 185.201; 2023г.: 170.95; 2024г.: 203.225; 2025г.: 193.404
1900-01-31 | 2022г.: 165.928; 2023г.: 170.001; 2024г.: 190.421; 2025г.: 199.3
1900-03-01 | 2022г.: 149.859; 2023г.: 157.287; 2024г.: 156.155; 2025г.: 153.991
1900-04-01 | 2022г.: 151.66; 2023г.: 154.826; 2024г.: 147.516; 2025г.: 152.098
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 121.982; 2022г.: 122.516; 2023г.: 73.502; 2024г.: 69.166
1900-11-01 | 2021г.: 136.152; 2022г.: 138.142; 2023г.: 132.995; 2024г.: 137.513
1900-12-01 | 2015г.: 688.643; 2021г.: 158.7; 2022г.: 165.259; 2023г.: 171.645; 2024г.: 159.492
Итого теплопотребление (Q Гкал) в период отопительного сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1069.482 | 1078.981 | 1075.459 | 1064.964

## план лен 36
Утверждаю |  |  | Согласовано
Председатель Правления ТСЖ "Квант" |  |  | Руководитель службы инспекции ОАО "ВТ Сети"
| Вердеш З.Н. |  | Гончаров Е.И.
План-график
подготовки и предъявления к отопительному сезону 2025-2026 гг. индивидуального теплового пункта и внутридомовых систем теплопотребления МКД, расположенных по адресу: Всеволожск, ул. Ленинградская дом 36, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Товарищества собственников жилья "Квант"
1 | Технические характеристики инженерного оборудования
п/п | Наименование | Описание | Примечание | ед. изм. | кол-во | стоимость | сумма
1.1 | Материал трубопроводов | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 2 стояка ГВС) | шт.
|  | ГВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Отопление - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ собственники используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Пожарный водопровод - трубопроводы из оцинкованной стали окрашеные | отсутствует
|  | Ливневая канализация - трубопроводы из оцинкованной стали | Cтальной трубопровод
|  | Хозяйственно-бытовая канализация - трубопроводы из чугуна | Трубопровод из чугуна. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (ПВХ)
1.2 | Электрический ввод | Два ввода. 2-я (вторая) категория надёжности | Замечаний нет
1.3 | Наличие прибора учета электроэнергии | Да. | в 2024 году проведена замена всех ОДПУ ЭЭ. Квартирные ИПУ ЭЭ часто выходят из строя, гарантирующий поставщик производит замену в очень длительные сроки. Со стороны гарантирующего поставщика плохо выполняются мероприятия по контрольным осмотрам ИПУ собственников помещений. Гарантирующему поставщику требуется устранить имеющиеся замечания.
1.4 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствует | отсутствует
1.5 | Лифты | 2 лифта | Заключён договор на периодическое техническое обслуживание. Оборудование устаревшее, в удовлетворительном состоянии, срок эксплуатации продлён на 5 (пять) лет). Не смотря на обслуживание очень часто происходят поломки, и чаще всего по вине самих же проживающих в МКД.
2 | Схема подачи ресурса на объект
п/п | КУ (ресурс) | Описание | Примечание
2.1 | теплоснабжение | Открытая система, зависимая схема, двухтрубная. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях здания МКД, температура воздуха прогревается до низкого порога нормативных параметров воздуха в помещении (18 градусов С). Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.2 | водоснабжение | Холодное водоснабжение централизованное, 1 (один) ввод в здание, 1 (один) водомерный узел. Горячее водоснабжение по открытой зависимой схеме. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях, находящихся в конечных точках на пути следования теплоносителя по трубам, температура воды не превышает 50 градусов цельсия, что нарушает нормы ГВС по САНПИН. Связано это стем, что температура тплоносителя в межсезонье не превышает 60 гр.С, и в связи с этим отсутствует возможность предоставить соответствие ГВС нормам САНПИНа в точке водоразбора. Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.3 | водоотведение | централизованное, поставщик ОАО "ВТ сети" | Неоднократно за сезон возникают подпоры стоками хозяйственно-бытовой канализации, и по этой причине стоками заполняются подвалы. Устанение последствий подпоров канализации несёт большие экономические затраты для управляющей компании, так как подвалы находятся в её зоне ответственности. В уличной наружной сети хозяйственно-бытовой канализации поставщика существует участок с явным дефектом, из-за которого возникают периодические подпоры, и который необходимо устранить силами поставщика. Поставщику услуг необходимо соблюдать график проведения плановых работ по профилактической промывке наружных сетей канализации. Проблема подпора возникает в основном из-за халатного отношения жильцов к использованию канализационных сетей. В систему хоз.-бытовой канализации смываются тряпки, памперсы, нерастворимые полипропиленовые салфетки, наполнители кошачьих лотков. Именно поэтой причине происходит засорение сетей, в том числе и внутридомовых. Так же причиной засорения служит то, что уклоны внутридомовых канилизационных лежаков минимальные, и по этой причине так же происходят засоры сетей. В перечень мероприятий подготовки к отопительному сезону заложить работы по перекладке участков лежаков канализации с установкой ревизионных окон и соблюдением уклонов.
2.4 | электроснабжение | централизованное, поставщик ООО "РКС Энерго" | ГРЩ здания с устаревшим оборудованием, требуется капитальный ремонт, произвести работы по их модернизации, включая предпроектную, проектную, монтажную, и пусконаладочную работу.
3 | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
п/п | Сезон | Описание | Примечание
3.1 | Начало отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2022-09-20 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2023-10-05 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | 2024-10-03 | Замечаний нет
3.2 | Завершение отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2023-05-11 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2024-05-15 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | нет сведений | нет сведений
4 | Технологические нарушения по внешним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
4.1 | 2022-2023 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 1 раз
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 66,4 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 208,07 тонны в сутки
4.2 | 2023-2024 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,3 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 199,85 тонны в сутки
4.3 | 2024-2025 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,5 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 219,54 тонны в сутки
5 | Технологические нарушения по внутренним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
5.1 | 2022-2023 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.2 | 2023-2024 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.3 | 2024-2025 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Система теплопотребления здания выполнена застройщиком с нарушениями проектной документации. В каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру с помещении, открывая или закрывая байпасную линию. Фактически указанная регулировочная арматура отсутствует и по этой причине происходит неравномерный прогрев помещений на разных этажах здания. Розлив системы отопления происходит с верхнего технического этажа, поэтому верхние этажи задыхаются от жары не имея возможности отрегулировать температуру, а нижние этажи мёрзнут и не в состоянии исправить ситуацию никакими способами. У эксплуатирующей организации также в этом случае отсутствует возможность хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию, кроме как ежегодно закладывать в бюджет средства для проведения ремонтных работ по приведению системы теплопотребления к проектному состоянию. Трубопроводы системы ХВС (стояки и лежаки) имеют сильный износ и заужение по причине зарастания отложениями железа, вплоть до полного отсутствия прохода для воды. ВЫВОДЫ: УВЕЛИЧИВАТЬ СТАТЬЮ РАСХОДОВ "ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА"! Необходимоежегодно менять радиаторы отопления в здании и устанавливать регулировочную арматуру для равномерного распределения тепла по этажам. Проводить замену стояков холодного водоснабжения для обеспечения подачи коммунальной услуги населению!
|  | качество ремонтных работ | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | замечания отсутствуют, проблем не выявлено
6 | Схемные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
6.1 | 2022-2023 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.2 | 2023-2024 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.3 | 2024-2025 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В планы подготовки включить мероприятия по гидропневматической промывке системы теплопотребления. В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. В местах верхних точек розлива заменить воздухоотводчики. Заменить и отремонтировать полностью пробковые краны на всех стояках. | шт. | 76 | 700 | 53200
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. Провести работу с населением о недопущении полного ограничения доступа к инженерным системам трубопроводов, с целью их постоянного контроля и обеспечения доступа для проведения ремонтных работ.
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | Естественный износ радиаторов отопления, требует планирование бюджета с условием внесения замены отопительных приборов не менее 40 штук в год, с целью полной их замены в течение 10-ти (десяти) ближайших лет. Альтернатива замены существующих отопительных приборов "Биметаллические радиаторы". Современная альтернатива трёхходовому крану на линии байпаса, это терморегулятор. | шт. | 36 | 12000 | 432000
|  | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 1-му стояку ГВС) | шт. | 60 | 8000 | 480000
|  | циркуляционные насосы | В рамках мероприятий подготовки к отопительному периоду необходимо произвести техническое обслуживание с полным разбором и оценкой состояния оборудования. Заложить в бюджет стоимость ТО.
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | Автоматика и устройства погодозависимого оборудования в системе отсутствует. В перспективе необходимо подготовить проект модернизации систем теплопотребления с внедрением автоматики удалённого регулирования и управления данными системами. Данные меры могут существенно сократить время реагирования при возникновении аварий и минимизировать риски и последствия прорывов трубопроводов.
7 | Режимные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
7.1 | 2022-2023 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.2 | 2023-2024 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.3 | 2024-2025 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Единственным способом регулировки параметров теплоносителя в системе для исключения перетопа, остаётся погодозависимая автоматика котельной поставщика.
8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
п/п | Сезон | Описание | Примечание
8.1 | 2022-2023 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.2 | 2023-2024 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.3 | 2024-2025 г.г. - | Обращения потребителей | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Требуется ежегодно закладывать в бюджет статью расходов на замену радиаторов центрального отопления в здании с установкой байпасной линии и терморегуляторов, позволяющих вручную производить настройку температуры радиаторов и тем самым регулировать температуру воздуха в помещении.
9 | Аварийные ситуации общедомового оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
9.1 | 2022-2023 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.2 | 2023-2024 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.3 | 2024-2025 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | Общедомовая система трубопроводов стояков ГВС, выполнена из оцинкованной стали и частично были прведены ремонты трубопровода с применением полимерных труб. Места стыков стального и полимерного трубопроводов, выполненны с применением переходных разъёмных муфт, которые при температурных изменениях начинают массово течь. Данная проблема является следствием неграмотного (некачественного) проведения работ по ремонту трубопровода ГВС в более ранние периоды эксплуатации. С целью исключения подтопления и разгерметизации трубопроводов ГВС, необходимо составить сводную таблицу с указанием мест присутствия разъёмных соединений на стояках ГВС и включить в план работ по полной замене данных стояков от подвала до технического этажа.
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | Запорные краны, пробкового типа, требуют замены и ремонта в связи с их неработоспособностью. Данный вид работ включён в перечень работ по подготовке зданий к отопительному сезону 2025-2026 г.г., в бюджет заложены средства на их проведение.
|  | Засоры / подпоры системы канализации | В план мероприятий подготовки к отопительному периоду заложены работы по плановой промывке системы канализации здания.
10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
10.1 | 2022-2023 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.2 | 2023-2024 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.3 | 2024-2025 г.г. - | В штатном режиме | В план текущего ремонта требуется зкладывать расходы на замену радиаторов отопления и приведение системы теплопотребления в соответствие с проектом. Замену желательно начать с верхних этажей здания, меняя каждый год радиаторы на целом этаже, тем самым в итоге поставить цель заменить радиаторы в течение 10 лет в рамках текущего ремонта. Данная мера позволит в ближайшие пять лет лет добиться равномерного распределения тепла по всем этажам, включая первые. Данные мероприятия можно так же отнести к "мероприятиям по режимной наладке" систем теплопотребления.
11 | Мероприятия организационного характера, выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении
№ | ответственный | Дата предъявления | Виды проводимых мероприятий
11.1 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду и проведения ремонтных работ требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таковых работ с ЕТО (ТСО)
11.2 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Проведение обучения и проверки знаний в территориальных органах Ростехнадзора ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
11.3 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Подготовка оганизационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
11.4 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка перечня документации для эксплуатируемого объекта
11.5 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение проведения обучения, проверка знаний лиц ответственных за обслуживание ТЭУ в т.ч. Знаний норм по охране труда
11.6 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
11.7 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация и проведение периодической проверки узла учёта
11.8 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Составление актов сверки расчётов с ЕТО (ТСО)
11.9 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа
11.10 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Установка, пломбировка дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением актов
11.11 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение и выполнение требований пожарной безопасности, наличие инструкций
11.12 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению
11.13 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
11.14 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов и сдача документации с целью получения актов и паспортов готовности зданий к отопительному сезону;
11.15 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
11.16 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения
11.17 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | Постоянно | Обеспечение механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.
11.18 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,2.3.15,2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,10.1.9,11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее - Правила №115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", (далее - ФНП № 536)
11.19 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб
11.20 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры обслуживания инженерных сетей, в том числе по управленю системой теплоснабжения
11.21 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Наличие положения о диспетчерской службе
11.22 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.07.2025 | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
11.23 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
11.24 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
11.25 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 10.05.2025 | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
11.26 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 01.06.2025 . | Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н
11.27 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
11.28 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.09.25г. | Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения
11.29 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений
11.30 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 20.05.25г. | Разработка в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115
11.31 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО), 2) о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
11.32 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 31.03.25г. и до 30.09.25г. | Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.
11.33 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры
11.34 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сцоки. установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.
11.35 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.
11.36 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.
11.37 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1,5.3.6,9.3.25, 12.11 Правил № 115.
11.38 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил №115
11.39 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.
11.40 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей
12 | Мероприятия технического характера
№ | основание | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
12.1 | ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003г.) | май 2025 г. | В течение двух недель после завершения отопительного сезона, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на прочность и плотность;
12.2 |  | июнь 2025г. | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
12.3 |  | июнь 2025г. | Замена (ремонт) запорной арматуры. Полная замена (ремонт) всех пробковых кранов на стояках системы отопления в кол-ве 80-ти штук.
12.4 |  | июнь 2025г. | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления здания. (ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ)
12.5 |  | июнь 2025г. | Отключение горячего водоснабжения потребителей в связи с планово-профилактическим ремонтом тепловых сетей, котельного оборудования, ТЭУ, и систем трубопроводов ГВС;
12.6 |  | июнь-июль 2025г. | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения корозионного износа металла труб. Проведение ремонтных работ на выявленных аварийных участках системы теплопотребления и на оборудовании тепловых энергоустановок (замена участков трубопроводов, задвижек, арматуры, теплоизоляции);
12.7 |  | июнь-июль 2025г. | Ремонт теплоэнергетического оборудования, нуждающегося в восстановлении;
12.8 |  | июнь 2025г. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов ТЭУ и их поверка;
12.9 |  | июнь 2025г. | Опрессовка домовых систем теплопотребления и тепловых энергоустановок в соответствии с нормативно-технической документацией;
12.11 |  | июнь 2025г. | Замена теплоизоляции
12.12 |  | июнь 2025г. | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
12.13 |  | июнь 2025г. | Промывка фильтров грязевиков систем водоснабжения и теплопотребления;
12.14 |  | сентябрь-октябрь 2025г. | Проведение режимной наладки тепло потребляющего оборудования на основании анализа предыдущих отопительных периодов.
13 | Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
№ |  | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
13.1 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт (герметизация) монтажных межпанельных швов
13.2 |  | август-сентябрь 2025г. | Замена контурного уплотнителя входных дверей
13.3 |  | август-сентябрь 2025г. | Техническая проверка конструктивных элементов зданий, утепление тепловых контуров зданий с целью избежания и минимизации теплопотерь;
13.4 |  | август-сентябрь 2025г. | Обеспечение освещения помещений подвала (40 ламп) / техэтажа / МОПов
13.5 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт кровли / утепление подкровельного пространства с прокладкой ветрозащитной и пароизоляционной мембран
Note on F78: 76 штук пробковых кранов на стояках отопления
Note on F80: Количество радиаторов на типовом этаже здания. Ежегодно нужно производить замену одного этажа.
Note on G80: В стоимость замены входит биметаллический радиатор и полный комплект подключения включая терморегулирующую арматуру
Note on F81: Количество стяков заменённых в квартирах собственников МКД в 2025 году
Note on G81: средняя стоимость замены одного стояка на этаже включая работы и материалы

## Василеозерская д.1 к.1
параметры объёма теплоносителя (М1) Василеозерская д.1 к.1 за месяц
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (М1) тонн в сутки
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 207.51; 2023г.: 193.75; 2024г.: 192.9; 2025г.: 171.6
1900-01-31 | 2022г.: 204.77; 2023г.: 198.94; 2024г.: 184.45; 2025г.: 176.05
1900-03-01 | 2022г.: 195.57; 2023г.: 197.62; 2024г.: 167.65; 2025г.: 160.39
1900-04-01 | 2022г.: 185.33; 2023г.: 187.68; 2024г.: 150.11; 2025г.: 154.4
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 174.65; 2022г.: 163.64; 2023г.: 163.52
1900-11-01 | 2021г.: 185.66; 2022г.: 182.55; 2023г.: 178.3; 2024г.: 179.12
1900-12-01 | 2021г.: 207.57; 2022г.: 191.32; 2023г.: 198.02; 2024г.: 175.49
Итого средняя величина М1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 194.4371 | 187.9286 | 176.4214 | 145.2929
среднемесячные параметры температуры теплоносителя (Т1) Василеозерская д.1 к.1
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (Т1) градусов цельсия в месяц
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 67.9; 2023г.: 69; 2024г.: 75.8; 2025г.: 70.2
1900-01-31 | 2022г.: 66.5; 2023г.: 68.8; 2024г.: 74.6; 2025г.: 71.9
1900-03-01 | 2022г.: 67.5; 2023г.: 69.7; 2024г.: 69.4; 2025г.: 69.7
1900-04-01 | 2022г.: 65.5; 2023г.: 65.5; 2024г.: 65.6; 2025г.: 66.9
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 59.4; 2022г.: 61.6; 2023г.: 58.3
1900-11-01 | 2021г.: 61.1; 2022г.: 63.1; 2023г.: 61; 2024г.: 63.1
1900-12-01 | 2021г.: 68.8; 2022г.: 69.9; 2023г.: 69; 2024г.: 69.6
Итого средняя величина М1 в год (исключены из расчёта июнь и июль) |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.93 | 46.2 | 51.2556 | 41.81 | 69.675
Итого средняя величина Т1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65.2429 | 66.8 | 67.6714 | 58.7714
Данные ежемесячного теплопотребления (Q Гкал) Василеозерская д.1 к.1
Проектные параметры:
значения таблицы - теплопотребления (Q Гкал) в период (месяц)
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 182.02; 2023г.: 165.825; 2024г.: 192.492; 2025г.: 153.491
1900-01-31 | 2022г.: 159.512; 2023г.: 166.341; 2024г.: 178.547; 2025г.: 162.755
1900-03-01 | 2022г.: 141.25; 2023г.: 152.243; 2024г.: 139.887; 2025г.: 130.635
1900-04-01 | 2022г.: 140.698; 2023г.: 144.175; 2024г.: 125.553; 2025г.: 125.769
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 113.617; 2022г.: 110.337; 2023г.: 74.211
1900-11-01 | 2021г.: 129.95; 2022г.: 133.137; 2023г.: 132.594; 2024г.: 132.429
1900-12-01 | 2015г.: 688.643; 2021г.: 154.987; 2022г.: 163.849; 2023г.: 167.066; 2024г.: 147.882
Итого теплопотребление (Q Гкал) в период отопительного сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1022.034 | 1035.907 | 1010.35 | 852.961

## план во1-1
Утверждаю |  |  | Согласовано
Председатель Правления ТСЖ "Квант" |  |  | Руководитель службы инспекции ОАО "ВТ Сети"
| Вердеш З.Н. |  | Гончаров Е.И.
План-график
подготовки и предъявления к отопительному сезону 2025-2026 гг. индивидуального теплового пункта и внутридомовых систем теплопотребления МКД, расположенных по адресам: Всеволожск, ул. Василеозерская дом 1 корп.1, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Товарищества собственников жилья "Квант"
1 | Технические характеристики инженерного оборудования
п/п | Наименование | Описание | Примечание | ед. изм. | кол-во | стоимость | сумма
1.1 | Материал трубопроводов | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 2 стояка ГВС)
|  | ГВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Отопление - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ собственники используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Пожарный водопровод - трубопроводы из оцинкованной стали окрашеные | отсутствует
|  | Ливневая канализация - трубопроводы из оцинкованной стали | Cтальной трубопровод
|  | Хозяйственно-бытовая канализация - трубопроводы из чугуна | Трубопровод из чугуна. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (ПВХ)
1.2 | Электрический ввод | Два ввода. 2-я (вторая) категория надёжности | Замечаний нет
1.3 | Наличие прибора учета электроэнергии | Да. | в 2024 году проведена замена всех ОДПУ ЭЭ. Квартирные ИПУ ЭЭ часто выходят из строя, гарантирующий поставщик производит замену в очень длительные сроки. Со стороны гарантирующего поставщика плохо выполняются мероприятия по контрольным осмотрам ИПУ собственников помещений. Гарантирующему поставщику требуется устранить имеющиеся замечания.
1.4 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствует | отсутствует
1.5 | Лифты | 2 лифта | Заключён договор на периодическое техническое обслуживание. Оборудование устаревшее, в удовлетворительном состоянии, срок эксплуатации продлён на 5 (пять) лет). Не смотря на обслуживание очень часто происходят поломки, и чаще всего по вине самих же проживающих в МКД.
2 | Схема подачи ресурса на объект
п/п | КУ (ресурс) | Описание | Примечание
2.1 | теплоснабжение | Открытая система, зависимая схема, двухтрубная. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях здания МКД, температура воздуха прогревается до низкого порога нормативных параметров воздуха в помещении (18 градусов С). Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.2 | водоснабжение | Холодное водоснабжение централизованное, 1 (один) ввод в здание, 1 (один) водомерный узел. Горячее водоснабжение по открытой зависимой схеме. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях, находящихся в конечных точках на пути следования теплоносителя по трубам, температура воды не превышает 50 градусов цельсия, что нарушает нормы ГВС по САНПИН. Связано это стем, что температура тплоносителя в межсезонье не превышает 60 гр.С, и в связи с этим отсутствует возможность предоставить соответствие ГВС нормам САНПИНа в точке водоразбора. Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.3 | водоотведение | централизованное, поставщик ОАО "ВТ сети" | Неоднократно за сезон возникают подпоры стоками хозяйственно-бытовой канализации, и по этой причине стоками заполняются подвалы. Устанение последствий подпоров канализации несёт большие экономические затраты для управляющей компании, так как подвалы находятся в её зоне ответственности. В уличной наружной сети хозяйственно-бытовой канализации поставщика существует участок с явным дефектом, из-за которого возникают периодические подпоры, и который необходимо устранить силами поставщика. Поставщику услуг необходимо соблюдать график проведения плановых работ по профилактической промывке наружных сетей канализации. Проблема подпора возникает в основном из-за халатного отношения жильцов к использованию канализационных сетей. В систему хоз.-бытовой канализации смываются тряпки, памперсы, нерастворимые полипропиленовые салфетки, наполнители кошачьих лотков. Именно поэтой причине происходит засорение сетей, в том числе и внутридомовых. Так же причиной засорения служит то, что уклоны внутридомовых канилизационных лежаков минимальные, и по этой причине так же происходят засоры сетей. В перечень мероприятий подготовки к отопительному сезону заложить работы по перекладке участков лежаков канализации с установкой ревизионных окон и соблюдением уклонов.
2.4 | электроснабжение | централизованное, поставщик ООО "РКС Энерго" | ГРЩ здания с устаревшим оборудованием, требуется капитальный ремонт, произвести работы по их модернизации, включая предпроектную, проектную, монтажную, и пусконаладочную работу.
3 | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
п/п | Сезон | Описание | Примечание
3.1 | Начало отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2022-09-20 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2023-10-05 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | 2024-10-03 | Замечаний нет
3.2 | Завершение отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2023-05-11 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2024-05-15 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | нет сведений | нет сведений
4 | Технологические нарушения по внешним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
4.1 | 2022-2023 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 1 раз
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 66,4 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 208,07 тонны в сутки
4.2 | 2023-2024 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,3 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 199,85 тонны в сутки
4.3 | 2024-2025 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,5 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 219,54 тонны в сутки
5 | Технологические нарушения по внутренним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
5.1 | 2022-2023 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.2 | 2023-2024 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.3 | 2024-2025 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Система теплопотребления здания выполнена застройщиком с нарушениями проектной документации. В каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру с помещении, открывая или закрывая байпасную линию. Фактически указанная регулировочная арматура отсутствует и по этой причине происходит неравномерный прогрев помещений на разных этажах здания. Розлив системы отопления происходит с верхнего технического этажа, поэтому верхние этажи задыхаются от жары не имея возможности отрегулировать температуру, а нижние этажи мёрзнут и не в состоянии исправить ситуацию никакими способами. У эксплуатирующей организации также в этом случае отсутствует возможность хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию, кроме как ежегодно закладывать в бюджет средства для проведения ремонтных работ по приведению системы теплопотребления к проектному состоянию. Трубопроводы системы ХВС (стояки и лежаки) имеют сильный износ и заужение по причине зарастания отложениями железа, вплоть до полного отсутствия прохода для воды. ВЫВОДЫ: УВЕЛИЧИВАТЬ СТАТЬЮ РАСХОДОВ "ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА"! Необходимоежегодно менять радиаторы отопления в здании и устанавливать регулировочную арматуру для равномерного распределения тепла по этажам. Проводить замену стояков холодного водоснабжения для обеспечения подачи коммунальной услуги населению!
|  | качество ремонтных работ | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | замечания отсутствуют, проблем не выявлено
6 | Схемные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
6.1 | 2022-2023 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.2 | 2023-2024 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.3 | 2024-2025 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В планы подготовки включить мероприятия по гидропневматической промывке системы теплопотребления. В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. В местах верхних точек розлива заменить воздухоотводчики. Заменить и отремонтировать полностью пробковые краны на всех стояках. | шт. | 80 | 700 | 56000
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. Провести работу с населением о недопущении полного ограничения доступа к инженерным системам трубопроводов, с целью их постоянного контроля и обеспечения доступа для проведения ремонтных работ.
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | Естественный износ радиаторов отопления, требует планирование бюджета с условием внесения замены отопительных приборов не менее 40 штук в год, с целью полной их замены в течение 10-ти (десяти) ближайших лет. Альтернатива замены существующих отопительных приборов "Биметаллические радиаторы". Современная альтернатива трёхходовому крану на линии байпаса, это терморегулятор. | шт. | 38 | 12000 | 456000
|  | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 1-му стояку ГВС) | шт. | 60 | 8000 | 480000
|  | циркуляционные насосы | В рамках мероприятий подготовки к отопительному периоду необходимо произвести техническое обслуживание с полным разбором и оценкой состояния оборудования. Заложить в бюджет стоимость ТО.
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | Автоматика и устройства погодозависимого оборудования в системе отсутствует. В перспективе необходимо подготовить проект модернизации систем теплопотребления с внедрением автоматики удалённого регулирования и управления данными системами. Данные меры могут существенно сократить время реагирования при возникновении аварий и минимизировать риски и последствия прорывов трубопроводов.
7 | Режимные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
7.1 | 2022-2023 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.2 | 2023-2024 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.3 | 2024-2025 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Единственным способом регулировки параметров теплоносителя в системе для исключения перетопа, остаётся погодозависимая автоматика котельной поставщика.
8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
п/п | Сезон | Описание | Примечание
8.1 | 2022-2023 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.2 | 2023-2024 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.3 | 2024-2025 г.г. - | Обращения потребителей | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Требуется ежегодно закладывать в бюджет статью расходов на замену радиаторов центрального отопления в здании с установкой байпасной линии и терморегуляторов, позволяющих вручную производить настройку температуры радиаторов и тем самым регулировать температуру воздуха в помещении.
9 | Аварийные ситуации общедомового оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
9.1 | 2022-2023 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.2 | 2023-2024 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.3 | 2024-2025 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | Общедомовая система трубопроводов стояков ГВС, выполнена из оцинкованной стали и частично были прведены ремонты трубопровода с применением полимерных труб. Места стыков стального и полимерного трубопроводов, выполненны с применением переходных разъёмных муфт, которые при температурных изменениях начинают массово течь. Данная проблема является следствием неграмотного (некачественного) проведения работ по ремонту трубопровода ГВС в более ранние периоды эксплуатации. С целью исключения подтопления и разгерметизации трубопроводов ГВС, необходимо составить сводную таблицу с указанием мест присутствия разъёмных соединений на стояках ГВС и включить в план работ по полной замене данных стояков от подвала до технического этажа.
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | Запорные краны, пробкового типа, требуют замены и ремонта в связи с их неработоспособностью. Данный вид работ включён в перечень работ по подготовке зданий к отопительному сезону 2025-2026 г.г., в бюджет заложены средства на их проведение.
|  | Засоры / подпоры системы канализации | В план мероприятий подготовки к отопительному периоду заложены работы по плановой промывке системы канализации здания.
10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
10.1 | 2022-2023 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.2 | 2023-2024 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.3 | 2024-2025 г.г. - | В штатном режиме | В план текущего ремонта требуется зкладывать расходы на замену радиаторов отопления и приведение системы теплопотребления в соответствие с проектом. Замену желательно начать с верхних этажей здания, меняя каждый год радиаторы на целом этаже, тем самым в итоге поставить цель заменить радиаторы в течение 10 лет в рамках текущего ремонта. Данная мера позволит в ближайшие пять лет лет добиться равномерного распределения тепла по всем этажам, включая первые. Данные мероприятия можно так же отнести к "мероприятиям по режимной наладке" систем теплопотребления.
11 | Мероприятия организационного характера, выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении
№ | ответственный | Дата предъявления | Виды проводимых мероприятий
11.1 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду и проведения ремонтных работ требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таковых работ с ЕТО (ТСО)
11.2 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Проведение обучения и проверки знаний в территориальных органах Ростехнадзора ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
11.3 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Подготовка оганизационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
11.4 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка перечня документации для эксплуатируемого объекта
11.5 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение проведения обучения, проверка знаний лиц ответственных за обслуживание ТЭУ в т.ч. Знаний норм по охране труда
11.6 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
11.7 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация и проведение периодической проверки узла учёта
11.8 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Составление актов сверки расчётов с ЕТО (ТСО)
11.9 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа
11.10 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Установка, пломбировка дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением актов
11.11 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение и выполнение требований пожарной безопасности, наличие инструкций
11.12 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению
11.13 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
11.14 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов и сдача документации с целью получения актов и паспортов готовности зданий к отопительному сезону;
11.15 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
11.16 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения
11.17 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | Постоянно | Обеспечение механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.
11.18 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,2.3.15,2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,10.1.9,11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее - Правила №115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", (далее - ФНП № 536)
11.19 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб
11.20 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры обслуживания инженерных сетей, в том числе по управленю системой теплоснабжения
11.21 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Наличие положения о диспетчерской службе
11.22 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.07.2025 | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
11.23 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
11.24 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
11.25 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 10.05.2025 | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
11.26 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 01.06.2025 . | Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н
11.27 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
11.28 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.09.25г. | Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения
11.29 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений
11.30 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 20.05.25г. | Разработка в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115
11.31 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО), 2) о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
11.32 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 31.03.25г. и до 30.09.25г. | Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.
11.33 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры
11.34 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сцоки. установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.
11.35 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.
11.36 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.
11.37 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1,5.3.6,9.3.25, 12.11 Правил № 115.
11.38 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил №115
11.39 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.
11.40 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей
12 | Мероприятия технического характера
№ | основание | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
12.1 | ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003г.) | май 2025 г. | В течение двух недель после завершения отопительного сезона, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на прочность и плотность;
12.2 |  | июнь 2025г. | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
12.3 |  | июнь 2025г. | Замена (ремонт) запорной арматуры. Полная замена (ремонт) всех пробковых кранов на стояках системы отопления в кол-ве 80-ти штук.
12.4 |  | июнь 2025г. | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления здания. (ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ)
12.5 |  | июнь 2025г. | Отключение горячего водоснабжения потребителей в связи с планово-профилактическим ремонтом тепловых сетей, котельного оборудования, ТЭУ, и систем трубопроводов ГВС;
12.6 |  | июнь-июль 2025г. | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения корозионного износа металла труб. Проведение ремонтных работ на выявленных аварийных участках системы теплопотребления и на оборудовании тепловых энергоустановок (замена участков трубопроводов, задвижек, арматуры, теплоизоляции);
12.7 |  | июнь-июль 2025г. | Ремонт теплоэнергетического оборудования, нуждающегося в восстановлении;
12.8 |  | июнь 2025г. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов ТЭУ и их поверка;
12.9 |  | июнь 2025г. | Опрессовка домовых систем теплопотребления и тепловых энергоустановок в соответствии с нормативно-технической документацией;
12.11 |  | июнь 2025г. | Замена теплоизоляции
12.12 |  | июнь 2025г. | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
12.13 |  | июнь 2025г. | Промывка фильтров грязевиков систем водоснабжения и теплопотребления;
12.14 |  | сентябрь-октябрь 2025г. | Проведение режимной наладки тепло потребляющего оборудования на основании анализа предыдущих отопительных периодов.
13 | Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
№ |  | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
13.1 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт (герметизация) монтажных межпанельных швов
13.2 |  | август-сентябрь 2025г. | Замена контурного уплотнителя входных дверей
13.3 |  | август-сентябрь 2025г. | Техническая проверка конструктивных элементов зданий, утепление тепловых контуров зданий с целью избежания и минимизации теплопотерь;
13.4 |  | август-сентябрь 2025г. | Обеспечение освещения помещений подвала (40 ламп) / техэтажа / МОПов
13.5 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт кровли / утепление подкровельного пространства с прокладкой ветрозащитной и пароизоляционной мембран
Note on F78: 80 штук пробковых кранов на стояках отопления
Note on F80: Количество радиаторов на типовом этаже здания. Ежегодно нужно производить замену одного этажа.
Note on G80: В стоимость замены входит биметаллический радиатор и полный комплект подключения включая терморегулирующую арматуру
Note on F81: Количество стяков заменённых в квартирах собственников МКД в 2025 году
Note on G81: средняя стоимость замены одного стояка на этаже включая работы и материалы

## Василеозерская д.1 к.2
параметры объёма теплоносителя (М1) Василеозерская д.1 к.2 за месяц
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (М1) тонн в сутки
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 206.26; 2023г.: 197.75; 2024г.: 180.97; 2025г.: 200.01
1900-01-31 | 2022г.: 205.37; 2023г.: 197.51; 2024г.: 178.79; 2025г.: 205
1900-03-01 | 2022г.: 211.86; 2023г.: 198.03; 2024г.: 166.86; 2025г.: 213.97
1900-04-01 | 2022г.: 207.33; 2023г.: 190.96; 2024г.: 160.08; 2025г.: 208.45
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 196.26; 2022г.: 176.58; 2023г.: 164.78; 2024г.: 151.96
1900-11-01 | 2021г.: 196.43; 2022г.: 190.83; 2023г.: 172.97; 2024г.: 169.79
1900-12-01 | 2021г.: 197.82; 2022г.: 192.6; 2023г.: 186.67; 2024г.: 194.27
Итого средняя величина М1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 203.0471 | 192.0371 | 173.0171 | 191.9214
среднемесячные параметры температуры теплоносителя (Т1) Василеозерская д.1 к.2
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (Т1) градусов цельсия в месяц
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 68.2; 2023г.: 69.2; 2024г.: 76.1; 2025г.: 70.6
1900-01-31 | 2022г.: 66.8; 2023г.: 69; 2024г.: 75.1; 2025г.: 72.3
1900-03-01 | 2022г.: 67.8; 2023г.: 69.9; 2024г.: 69.9; 2025г.: 70.4
1900-04-01 | 2022г.: 65.8; 2023г.: 65.9; 2024г.: 66.2; 2025г.: 67.5
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 59.6; 2022г.: 61.8; 2023г.: 58.6; 2024г.: 62.9
1900-11-01 | 2021г.: 61.4; 2022г.: 63.3; 2023г.: 61.3; 2024г.: 63.3
1900-12-01 | 2021г.: 69; 2022г.: 70.1; 2023г.: 69.3; 2024г.: 70.1
Итого средняя величина М1 в год (исключены из расчёта июнь и июль) |  |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 46.38 | 51.4667 | 48.36 | 70.2
Итого средняя величина Т1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65.5143 | 67.0286 | 68.0714 | 68.1571
Данные ежемесячного теплопотребления (Q Гкал) Василеозерская д.1 к.2
Проектные параметры:
значения таблицы - теплопотребления (Q Гкал) в период (месяц)
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 173.928; 2023г.: 163.169; 2024г.: 186.049; 2025г.: 166.471
1900-01-31 | 2022г.: 151.75; 2023г.: 159.899; 2024г.: 174.318; 2025г.: 173.613
1900-03-01 | 2022г.: 141.32; 2023г.: 147.6; 2024г.: 137.378; 2025г.: 137.766
1900-04-01 | 2022г.: 143.238; 2023г.: 141.344; 2024г.: 127.507; 2025г.: 119.582
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 111.926; 2022г.: 110.04; 2023г.: 70.214; 2024г.: 73.77
1900-11-01 | 2021г.: 130.535; 2022г.: 128.824; 2023г.: 126.053; 2024г.: 124.056
1900-12-01 | 2015г.: 688.643; 2021г.: 145.486; 2022г.: 157.839; 2023г.: 158.39; 2024г.: 152.467
Итого теплопотребление (Q Гкал) в период отопительного сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 998.183 | 1008.715 | 979.909 | 947.725

## план во1-2
Утверждаю |  |  | Согласовано
Председатель Правления ТСЖ "Квант" |  |  | Руководитель службы инспекции ОАО "ВТ Сети"
| Вердеш З.Н. |  | Гончаров Е.И.
План-график
подготовки и предъявления к отопительному сезону 2025-2026 гг. индивидуального теплового пункта и внутридомовых систем теплопотребления МКД, расположенных по адресам: Всеволожск, ул. Василеозерская дом 1 корп.2, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Товарищества собственников жилья "Квант"
1 | Технические характеристики инженерного оборудования
п/п | Наименование | Описание | Примечание | ед. изм. | кол-во | стоимость | сумма
1.1 | Материал трубопроводов | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 2 стояка ГВС)
|  | ГВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Отопление - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ собственники используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Пожарный водопровод - трубопроводы из оцинкованной стали окрашеные | отсутствует
|  | Ливневая канализация - трубопроводы из оцинкованной стали | Cтальной трубопровод
|  | Хозяйственно-бытовая канализация - трубопроводы из чугуна | Трубопровод из чугуна. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (ПВХ)
1.2 | Электрический ввод | Два ввода. 2-я (вторая) категория надёжности | Замечаний нет
1.3 | Наличие прибора учета электроэнергии | Да. | в 2024 году проведена замена всех ОДПУ ЭЭ. Квартирные ИПУ ЭЭ часто выходят из строя, гарантирующий поставщик производит замену в очень длительные сроки. Со стороны гарантирующего поставщика плохо выполняются мероприятия по контрольным осмотрам ИПУ собственников помещений. Гарантирующему поставщику требуется устранить имеющиеся замечания.
1.4 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствует | отсутствует
1.5 | Лифты | 2 лифта | Заключён договор на периодическое техническое обслуживание. Оборудование устаревшее, в удовлетворительном состоянии, срок эксплуатации продлён на 5 (пять) лет). Не смотря на обслуживание очень часто происходят поломки, и чаще всего по вине самих же проживающих в МКД.
2 | Схема подачи ресурса на объект
п/п | КУ (ресурс) | Описание | Примечание
2.1 | теплоснабжение | Открытая система, зависимая схема, двухтрубная. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях здания МКД, температура воздуха прогревается до низкого порога нормативных параметров воздуха в помещении (18 градусов С). Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.2 | водоснабжение | Холодное водоснабжение централизованное, 1 (один) ввод в здание, 1 (один) водомерный узел. Горячее водоснабжение по открытой зависимой схеме. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях, находящихся в конечных точках на пути следования теплоносителя по трубам, температура воды не превышает 50 градусов цельсия, что нарушает нормы ГВС по САНПИН. Связано это стем, что температура тплоносителя в межсезонье не превышает 60 гр.С, и в связи с этим отсутствует возможность предоставить соответствие ГВС нормам САНПИНа в точке водоразбора. Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.3 | водоотведение | централизованное, поставщик ОАО "ВТ сети" | Неоднократно за сезон возникают подпоры стоками хозяйственно-бытовой канализации, и по этой причине стоками заполняются подвалы. Устанение последствий подпоров канализации несёт большие экономические затраты для управляющей компании, так как подвалы находятся в её зоне ответственности. В уличной наружной сети хозяйственно-бытовой канализации поставщика существует участок с явным дефектом, из-за которого возникают периодические подпоры, и который необходимо устранить силами поставщика. Поставщику услуг необходимо соблюдать график проведения плановых работ по профилактической промывке наружных сетей канализации. Проблема подпора возникает в основном из-за халатного отношения жильцов к использованию канализационных сетей. В систему хоз.-бытовой канализации смываются тряпки, памперсы, нерастворимые полипропиленовые салфетки, наполнители кошачьих лотков. Именно поэтой причине происходит засорение сетей, в том числе и внутридомовых. Так же причиной засорения служит то, что уклоны внутридомовых канилизационных лежаков минимальные, и по этой причине так же происходят засоры сетей. В перечень мероприятий подготовки к отопительному сезону заложить работы по перекладке участков лежаков канализации с установкой ревизионных окон и соблюдением уклонов.
2.4 | электроснабжение | централизованное, поставщик ООО "РКС Энерго" | ГРЩ здания с устаревшим оборудованием, требуется капитальный ремонт, произвести работы по их модернизации, включая предпроектную, проектную, монтажную, и пусконаладочную работу.
3 | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
п/п | Сезон | Описание | Примечание
3.1 | Начало отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2022-09-20 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2023-10-05 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | 2024-10-03 | Замечаний нет
3.2 | Завершение отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2023-05-11 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2024-05-15 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | нет сведений | нет сведений
4 | Технологические нарушения по внешним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
4.1 | 2022-2023 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 1 раз
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 66,4 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 208,07 тонны в сутки
4.2 | 2023-2024 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,3 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 199,85 тонны в сутки
4.3 | 2024-2025 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,5 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 219,54 тонны в сутки
5 | Технологические нарушения по внутренним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
5.1 | 2022-2023 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.2 | 2023-2024 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.3 | 2024-2025 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Система теплопотребления здания выполнена застройщиком с нарушениями проектной документации. В каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру с помещении, открывая или закрывая байпасную линию. Фактически указанная регулировочная арматура отсутствует и по этой причине происходит неравномерный прогрев помещений на разных этажах здания. Розлив системы отопления происходит с верхнего технического этажа, поэтому верхние этажи задыхаются от жары не имея возможности отрегулировать температуру, а нижние этажи мёрзнут и не в состоянии исправить ситуацию никакими способами. У эксплуатирующей организации также в этом случае отсутствует возможность хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию, кроме как ежегодно закладывать в бюджет средства для проведения ремонтных работ по приведению системы теплопотребления к проектному состоянию. Трубопроводы системы ХВС (стояки и лежаки) имеют сильный износ и заужение по причине зарастания отложениями железа, вплоть до полного отсутствия прохода для воды. ВЫВОДЫ: УВЕЛИЧИВАТЬ СТАТЬЮ РАСХОДОВ "ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА"! Необходимоежегодно менять радиаторы отопления в здании и устанавливать регулировочную арматуру для равномерного распределения тепла по этажам. Проводить замену стояков холодного водоснабжения для обеспечения подачи коммунальной услуги населению!
|  | качество ремонтных работ | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | замечания отсутствуют, проблем не выявлено
6 | Схемные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
6.1 | 2022-2023 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.2 | 2023-2024 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.3 | 2024-2025 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В планы подготовки включить мероприятия по гидропневматической промывке системы теплопотребления. В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. В местах верхних точек розлива заменить воздухоотводчики. Заменить и отремонтировать полностью пробковые краны на всех стояках. | шт. | 72 | 700 | 50400
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. Провести работу с населением о недопущении полного ограничения доступа к инженерным системам трубопроводов, с целью их постоянного контроля и обеспечения доступа для проведения ремонтных работ.
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | Естественный износ радиаторов отопления, требует планирование бюджета с условием внесения замены отопительных приборов не менее 40 штук в год, с целью полной их замены в течение 10-ти (десяти) ближайших лет. Альтернатива замены существующих отопительных приборов "Биметаллические радиаторы". Современная альтернатива трёхходовому крану на линии байпаса, это терморегулятор. | шт. | 34 | 12000 | 408000
|  | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 1-му стояку ГВС) | шт. | 60 | 8000 | 480000
|  | циркуляционные насосы | В рамках мероприятий подготовки к отопительному периоду необходимо произвести техническое обслуживание с полным разбором и оценкой состояния оборудования. Заложить в бюджет стоимость ТО.
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | Автоматика и устройства погодозависимого оборудования в системе отсутствует. В перспективе необходимо подготовить проект модернизации систем теплопотребления с внедрением автоматики удалённого регулирования и управления данными системами. Данные меры могут существенно сократить время реагирования при возникновении аварий и минимизировать риски и последствия прорывов трубопроводов.
7 | Режимные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
7.1 | 2022-2023 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.2 | 2023-2024 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.3 | 2024-2025 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Единственным способом регулировки параметров теплоносителя в системе для исключения перетопа, остаётся погодозависимая автоматика котельной поставщика.
8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
п/п | Сезон | Описание | Примечание
8.1 | 2022-2023 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.2 | 2023-2024 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.3 | 2024-2025 г.г. - | Обращения потребителей | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Требуется ежегодно закладывать в бюджет статью расходов на замену радиаторов центрального отопления в здании с установкой байпасной линии и терморегуляторов, позволяющих вручную производить настройку температуры радиаторов и тем самым регулировать температуру воздуха в помещении.
9 | Аварийные ситуации общедомового оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
9.1 | 2022-2023 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.2 | 2023-2024 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.3 | 2024-2025 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | Общедомовая система трубопроводов стояков ГВС, выполнена из оцинкованной стали и частично были прведены ремонты трубопровода с применением полимерных труб. Места стыков стального и полимерного трубопроводов, выполненны с применением переходных разъёмных муфт, которые при температурных изменениях начинают массово течь. Данная проблема является следствием неграмотного (некачественного) проведения работ по ремонту трубопровода ГВС в более ранние периоды эксплуатации. С целью исключения подтопления и разгерметизации трубопроводов ГВС, необходимо составить сводную таблицу с указанием мест присутствия разъёмных соединений на стояках ГВС и включить в план работ по полной замене данных стояков от подвала до технического этажа.
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | Запорные краны, пробкового типа, требуют замены и ремонта в связи с их неработоспособностью. Данный вид работ включён в перечень работ по подготовке зданий к отопительному сезону 2025-2026 г.г., в бюджет заложены средства на их проведение.
|  | Засоры / подпоры системы канализации | В план мероприятий подготовки к отопительному периоду заложены работы по плановой промывке системы канализации здания.
10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
10.1 | 2022-2023 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.2 | 2023-2024 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.3 | 2024-2025 г.г. - | В штатном режиме | В план текущего ремонта требуется зкладывать расходы на замену радиаторов отопления и приведение системы теплопотребления в соответствие с проектом. Замену желательно начать с верхних этажей здания, меняя каждый год радиаторы на целом этаже, тем самым в итоге поставить цель заменить радиаторы в течение 10 лет в рамках текущего ремонта. Данная мера позволит в ближайшие пять лет лет добиться равномерного распределения тепла по всем этажам, включая первые. Данные мероприятия можно так же отнести к "мероприятиям по режимной наладке" систем теплопотребления.
11 | Мероприятия организационного характера, выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении
№ | ответственный | Дата предъявления | Виды проводимых мероприятий
11.1 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду и проведения ремонтных работ требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таковых работ с ЕТО (ТСО)
11.2 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Проведение обучения и проверки знаний в территориальных органах Ростехнадзора ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
11.3 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Подготовка оганизационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
11.4 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка перечня документации для эксплуатируемого объекта
11.5 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение проведения обучения, проверка знаний лиц ответственных за обслуживание ТЭУ в т.ч. Знаний норм по охране труда
11.6 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
11.7 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация и проведение периодической проверки узла учёта
11.8 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Составление актов сверки расчётов с ЕТО (ТСО)
11.9 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа
11.10 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Установка, пломбировка дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением актов
11.11 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение и выполнение требований пожарной безопасности, наличие инструкций
11.12 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению
11.13 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
11.14 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов и сдача документации с целью получения актов и паспортов готовности зданий к отопительному сезону;
11.15 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
11.16 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения
11.17 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | Постоянно | Обеспечение механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.
11.18 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,2.3.15,2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,10.1.9,11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее - Правила №115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", (далее - ФНП № 536)
11.19 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб
11.20 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры обслуживания инженерных сетей, в том числе по управленю системой теплоснабжения
11.21 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Наличие положения о диспетчерской службе
11.22 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.07.2025 | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
11.23 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
11.24 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
11.25 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 10.05.2025 | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
11.26 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 01.06.2025 . | Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н
11.27 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
11.28 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.09.25г. | Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения
11.29 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений
11.30 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 20.05.25г. | Разработка в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115
11.31 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО), 2) о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
11.32 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 31.03.25г. и до 30.09.25г. | Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.
11.33 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры
11.34 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сцоки. установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.
11.35 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.
11.36 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.
11.37 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1,5.3.6,9.3.25, 12.11 Правил № 115.
11.38 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил №115
11.39 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.
11.40 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей
12 | Мероприятия технического характера
№ | основание | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
12.1 | ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003г.) | май 2025 г. | В течение двух недель после завершения отопительного сезона, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на прочность и плотность;
12.2 |  | июнь 2025г. | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
12.3 |  | июнь 2025г. | Замена (ремонт) запорной арматуры. Полная замена (ремонт) всех пробковых кранов на стояках системы отопления в кол-ве 80-ти штук.
12.4 |  | июнь 2025г. | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления здания. (ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ)
12.5 |  | июнь 2025г. | Отключение горячего водоснабжения потребителей в связи с планово-профилактическим ремонтом тепловых сетей, котельного оборудования, ТЭУ, и систем трубопроводов ГВС;
12.6 |  | июнь-июль 2025г. | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения корозионного износа металла труб. Проведение ремонтных работ на выявленных аварийных участках системы теплопотребления и на оборудовании тепловых энергоустановок (замена участков трубопроводов, задвижек, арматуры, теплоизоляции);
12.7 |  | июнь-июль 2025г. | Ремонт теплоэнергетического оборудования, нуждающегося в восстановлении;
12.8 |  | июнь 2025г. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов ТЭУ и их поверка;
12.9 |  | июнь 2025г. | Опрессовка домовых систем теплопотребления и тепловых энергоустановок в соответствии с нормативно-технической документацией;
12.11 |  | июнь 2025г. | Замена теплоизоляции
12.12 |  | июнь 2025г. | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
12.13 |  | июнь 2025г. | Промывка фильтров грязевиков систем водоснабжения и теплопотребления;
12.14 |  | сентябрь-октябрь 2025г. | Проведение режимной наладки тепло потребляющего оборудования на основании анализа предыдущих отопительных периодов.
13 | Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
№ |  | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
13.1 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт (герметизация) монтажных межпанельных швов
13.2 |  | август-сентябрь 2025г. | Замена контурного уплотнителя входных дверей
13.3 |  | август-сентябрь 2025г. | Техническая проверка конструктивных элементов зданий, утепление тепловых контуров зданий с целью избежания и минимизации теплопотерь;
13.4 |  | август-сентябрь 2025г. | Обеспечение освещения помещений подвала (40 ламп) / техэтажа / МОПов
13.5 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт кровли / утепление подкровельного пространства с прокладкой ветрозащитной и пароизоляционной мембран
Note on F78: 72 штук пробковых кранов на стояках отопления
Note on F80: Количество радиаторов на типовом этаже здания. Ежегодно нужно производить замену одного этажа.
Note on G80: В стоимость замены входит биметаллический радиатор и полный комплект подключения включая терморегулирующую арматуру
Note on F81: Количество стяков заменённых в квартирах собственников МКД в 2025 году
Note on G81: средняя стоимость замены одного стояка на этаже включая работы и материалы

## Балашова д.3 к.1
параметры объёма теплоносителя (М1) Балашова д.3 к.1 за месяц
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (М1) тонн в сутки
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 200.46; 2023г.: 192.43; 2024г.: 202.97; 2025г.: 234.3
1900-01-31 | 2022г.: 202.72; 2023г.: 193.25; 2024г.: 199.79; 2025г.: 227.22
1900-03-01 | 2022г.: 205.78; 2023г.: 195.65; 2024г.: 185.58; 2025г.: 194.74
1900-04-01 | 2022г.: 197.87; 2023г.: 201.92; 2024г.: 169.75; 2025г.: 190.89
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 194.64; 2022г.: 174.04; 2023г.: 148.1; 2024г.: 161.31
1900-11-01 | 2021г.: 194.93; 2022г.: 174.34; 2023г.: 176.34; 2024г.: 173.59
1900-12-01 | 2021г.: 204.29; 2022г.: 180.75; 2023г.: 195.2; 2024г.: 189.6
Итого средняя величина М1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200.0986 | 187.4829 | 182.5329 | 195.95
среднемесячные параметры температуры теплоносителя (Т1) Балашова д.3 к.1
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (Т1) градусов цельсия в месяц
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 67.6; 2023г.: 68.7; 2024г.: 75.4; 2025г.: 70.4
1900-01-31 | 2022г.: 66; 2023г.: 68.4; 2024г.: 73; 2025г.: 71.6
1900-03-01 | 2022г.: 67; 2023г.: 69.3; 2024г.: 69.6; 2025г.: 69.3
1900-04-01 | 2022г.: 65.6; 2023г.: 65.5; 2024г.: 65.7; 2025г.: 65.8
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 58.7; 2022г.: 61.4; 2023г.: 57.6; 2024г.: 62.5
1900-11-01 | 2021г.: 60.2; 2022г.: 62.9; 2023г.: 60.8; 2024г.: 62.8
1900-12-01 | 2021г.: 68.3; 2022г.: 68.9; 2023г.: 68.6; 2024г.: 69.3
Итого средняя величина М1 в год (исключены из расчёта июнь и июль) |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.72 | 45.94 | 50.9889 | 47.83 | 69.275
Итого средняя величина Т1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.7714 | 66.4429 | 67.2429 | 67.3857
Данные ежемесячного теплопотребления (Q Гкал) Балашова д.3 к.1
Проектные параметры:
значения таблицы - теплопотребления (Q Гкал) в период (месяц)
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 171.92; 2023г.: 150.86; 2024г.: 183.32; 2025г.: 161.37
1900-01-31 | 2022г.: 151.14; 2023г.: 149.32; 2024г.: 175.3; 2025г.: 163.63
1900-03-01 | 2022г.: 136.61; 2023г.: 139.32; 2024г.: 141.59; 2025г.: 129.13
1900-04-01 | 2022г.: 138.15; 2023г.: 138.41; 2024г.: 128.76; 2025г.: 124.54
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 109.99; 2022г.: 102.88; 2023г.: 64.02; 2024г.: 69.61
1900-11-01 | 2021г.: 126.01; 2022г.: 117.11; 2023г.: 121.46; 2024г.: 115.35
1900-12-01 | 2015г.: 688.643; 2021г.: 147.53; 2022г.: 144.22; 2023г.: 154.44; 2024г.: 136.55
Итого теплопотребление (Q Гкал) в период отопительного сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 981.35 | 942.12 | 968.89 | 900.18

## план бал3-1
Утверждаю |  |  | Согласовано
Председатель Правления ТСЖ "Квант" |  |  | Руководитель службы инспекции ОАО "ВТ Сети"
| Вердеш З.Н. |  | Гончаров Е.И.
План-график
подготовки и предъявления к отопительному сезону 2025-2026 гг. индивидуального теплового пункта и внутридомовых систем теплопотребления МКД, расположенных по адресам: Всеволожск, ул. Балашова дом 3 корп.1, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Товарищества собственников жилья "Квант"
1 | Технические характеристики инженерного оборудования
п/п | Наименование | Описание | Примечание | ед. изм. | кол-во | стоимость | сумма
1.1 | Материал трубопроводов | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 2 стояка ГВС)
|  | ГВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Отопление - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ собственники используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Пожарный водопровод - трубопроводы из оцинкованной стали окрашеные | отсутствует
|  | Ливневая канализация - трубопроводы из оцинкованной стали | Cтальной трубопровод
|  | Хозяйственно-бытовая канализация - трубопроводы из чугуна | Трубопровод из чугуна. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (ПВХ)
1.2 | Электрический ввод | Два ввода. 2-я (вторая) категория надёжности | Замечаний нет
1.3 | Наличие прибора учета электроэнергии | Да. | в 2024 году проведена замена всех ОДПУ ЭЭ. Квартирные ИПУ ЭЭ часто выходят из строя, гарантирующий поставщик производит замену в очень длительные сроки. Со стороны гарантирующего поставщика плохо выполняются мероприятия по контрольным осмотрам ИПУ собственников помещений. Гарантирующему поставщику требуется устранить имеющиеся замечания.
1.4 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствует | отсутствует
1.5 | Лифты | 2 лифта | Заключён договор на периодическое техническое обслуживание. Оборудование устаревшее, в удовлетворительном состоянии, срок эксплуатации продлён на 5 (пять) лет). Не смотря на обслуживание очень часто происходят поломки, и чаще всего по вине самих же проживающих в МКД.
2 | Схема подачи ресурса на объект
п/п | КУ (ресурс) | Описание | Примечание
2.1 | теплоснабжение | Открытая система, зависимая схема, двухтрубная. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях здания МКД, температура воздуха прогревается до низкого порога нормативных параметров воздуха в помещении (18 градусов С). Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.2 | водоснабжение | Холодное водоснабжение централизованное, 1 (один) ввод в здание, 1 (один) водомерный узел. Горячее водоснабжение по открытой зависимой схеме. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях, находящихся в конечных точках на пути следования теплоносителя по трубам, температура воды не превышает 50 градусов цельсия, что нарушает нормы ГВС по САНПИН. Связано это стем, что температура тплоносителя в межсезонье не превышает 60 гр.С, и в связи с этим отсутствует возможность предоставить соответствие ГВС нормам САНПИНа в точке водоразбора. Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.3 | водоотведение | централизованное, поставщик ОАО "ВТ сети" | Неоднократно за сезон возникают подпоры стоками хозяйственно-бытовой канализации, и по этой причине стоками заполняются подвалы. Устанение последствий подпоров канализации несёт большие экономические затраты для управляющей компании, так как подвалы находятся в её зоне ответственности. В уличной наружной сети хозяйственно-бытовой канализации поставщика существует участок с явным дефектом, из-за которого возникают периодические подпоры, и который необходимо устранить силами поставщика. Поставщику услуг необходимо соблюдать график проведения плановых работ по профилактической промывке наружных сетей канализации. Проблема подпора возникает в основном из-за халатного отношения жильцов к использованию канализационных сетей. В систему хоз.-бытовой канализации смываются тряпки, памперсы, нерастворимые полипропиленовые салфетки, наполнители кошачьих лотков. Именно поэтой причине происходит засорение сетей, в том числе и внутридомовых. Так же причиной засорения служит то, что уклоны внутридомовых канилизационных лежаков минимальные, и по этой причине так же происходят засоры сетей. В перечень мероприятий подготовки к отопительному сезону заложить работы по перекладке участков лежаков канализации с установкой ревизионных окон и соблюдением уклонов.
2.4 | электроснабжение | централизованное, поставщик ООО "РКС Энерго" | ГРЩ здания с устаревшим оборудованием, требуется капитальный ремонт, произвести работы по их модернизации, включая предпроектную, проектную, монтажную, и пусконаладочную работу.
3 | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
п/п | Сезон | Описание | Примечание
3.1 | Начало отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2022-09-20 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2023-10-05 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | 2024-10-03 | Замечаний нет
3.2 | Завершение отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2023-05-11 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2024-05-15 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | нет сведений | нет сведений
4 | Технологические нарушения по внешним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
4.1 | 2022-2023 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 1 раз
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 66,4 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 208,07 тонны в сутки
4.2 | 2023-2024 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,3 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 199,85 тонны в сутки
4.3 | 2024-2025 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,5 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 219,54 тонны в сутки
5 | Технологические нарушения по внутренним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
5.1 | 2022-2023 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.2 | 2023-2024 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.3 | 2024-2025 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Система теплопотребления здания выполнена застройщиком с нарушениями проектной документации. В каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру с помещении, открывая или закрывая байпасную линию. Фактически указанная регулировочная арматура отсутствует и по этой причине происходит неравномерный прогрев помещений на разных этажах здания. Розлив системы отопления происходит с верхнего технического этажа, поэтому верхние этажи задыхаются от жары не имея возможности отрегулировать температуру, а нижние этажи мёрзнут и не в состоянии исправить ситуацию никакими способами. У эксплуатирующей организации также в этом случае отсутствует возможность хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию, кроме как ежегодно закладывать в бюджет средства для проведения ремонтных работ по приведению системы теплопотребления к проектному состоянию. Трубопроводы системы ХВС (стояки и лежаки) имеют сильный износ и заужение по причине зарастания отложениями железа, вплоть до полного отсутствия прохода для воды. ВЫВОДЫ: УВЕЛИЧИВАТЬ СТАТЬЮ РАСХОДОВ "ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА"! Необходимоежегодно менять радиаторы отопления в здании и устанавливать регулировочную арматуру для равномерного распределения тепла по этажам. Проводить замену стояков холодного водоснабжения для обеспечения подачи коммунальной услуги населению!
|  | качество ремонтных работ | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | замечания отсутствуют, проблем не выявлено
6 | Схемные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
6.1 | 2022-2023 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.2 | 2023-2024 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.3 | 2024-2025 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В планы подготовки включить мероприятия по гидропневматической промывке системы теплопотребления. В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. В местах верхних точек розлива заменить воздухоотводчики. Заменить и отремонтировать полностью пробковые краны на всех стояках. | шт. | 70 | 700 | 49000
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. Провести работу с населением о недопущении полного ограничения доступа к инженерным системам трубопроводов, с целью их постоянного контроля и обеспечения доступа для проведения ремонтных работ.
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | Естественный износ радиаторов отопления, требует планирование бюджета с условием внесения замены отопительных приборов не менее 40 штук в год, с целью полной их замены в течение 10-ти (десяти) ближайших лет. Альтернатива замены существующих отопительных приборов "Биметаллические радиаторы". Современная альтернатива трёхходовому крану на линии байпаса, это терморегулятор. | шт. | 33 | 12000 | 396000
|  | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 1-му стояку ГВС) | шт. | 60 | 8000 | 480000
|  | циркуляционные насосы | В рамках мероприятий подготовки к отопительному периоду необходимо произвести техническое обслуживание с полным разбором и оценкой состояния оборудования. Заложить в бюджет стоимость ТО.
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | Автоматика и устройства погодозависимого оборудования в системе отсутствует. В перспективе необходимо подготовить проект модернизации систем теплопотребления с внедрением автоматики удалённого регулирования и управления данными системами. Данные меры могут существенно сократить время реагирования при возникновении аварий и минимизировать риски и последствия прорывов трубопроводов.
7 | Режимные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
7.1 | 2022-2023 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.2 | 2023-2024 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.3 | 2024-2025 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Единственным способом регулировки параметров теплоносителя в системе для исключения перетопа, остаётся погодозависимая автоматика котельной поставщика.
8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
п/п | Сезон | Описание | Примечание
8.1 | 2022-2023 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.2 | 2023-2024 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.3 | 2024-2025 г.г. - | Обращения потребителей | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Требуется ежегодно закладывать в бюджет статью расходов на замену радиаторов центрального отопления в здании с установкой байпасной линии и терморегуляторов, позволяющих вручную производить настройку температуры радиаторов и тем самым регулировать температуру воздуха в помещении.
9 | Аварийные ситуации общедомового оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
9.1 | 2022-2023 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.2 | 2023-2024 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.3 | 2024-2025 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | Общедомовая система трубопроводов стояков ГВС, выполнена из оцинкованной стали и частично были прведены ремонты трубопровода с применением полимерных труб. Места стыков стального и полимерного трубопроводов, выполненны с применением переходных разъёмных муфт, которые при температурных изменениях начинают массово течь. Данная проблема является следствием неграмотного (некачественного) проведения работ по ремонту трубопровода ГВС в более ранние периоды эксплуатации. С целью исключения подтопления и разгерметизации трубопроводов ГВС, необходимо составить сводную таблицу с указанием мест присутствия разъёмных соединений на стояках ГВС и включить в план работ по полной замене данных стояков от подвала до технического этажа.
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | Запорные краны, пробкового типа, требуют замены и ремонта в связи с их неработоспособностью. Данный вид работ включён в перечень работ по подготовке зданий к отопительному сезону 2025-2026 г.г., в бюджет заложены средства на их проведение.
|  | Засоры / подпоры системы канализации | В план мероприятий подготовки к отопительному периоду заложены работы по плановой промывке системы канализации здания.
10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
10.1 | 2022-2023 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.2 | 2023-2024 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.3 | 2024-2025 г.г. - | В штатном режиме | В план текущего ремонта требуется зкладывать расходы на замену радиаторов отопления и приведение системы теплопотребления в соответствие с проектом. Замену желательно начать с верхних этажей здания, меняя каждый год радиаторы на целом этаже, тем самым в итоге поставить цель заменить радиаторы в течение 10 лет в рамках текущего ремонта. Данная мера позволит в ближайшие пять лет лет добиться равномерного распределения тепла по всем этажам, включая первые. Данные мероприятия можно так же отнести к "мероприятиям по режимной наладке" систем теплопотребления.
11 | Мероприятия организационного характера, выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении
№ | ответственный | Дата предъявления | Виды проводимых мероприятий
11.1 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду и проведения ремонтных работ требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таковых работ с ЕТО (ТСО)
11.2 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Проведение обучения и проверки знаний в территориальных органах Ростехнадзора ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
11.3 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Подготовка оганизационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
11.4 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка перечня документации для эксплуатируемого объекта
11.5 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение проведения обучения, проверка знаний лиц ответственных за обслуживание ТЭУ в т.ч. Знаний норм по охране труда
11.6 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
11.7 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация и проведение периодической проверки узла учёта
11.8 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Составление актов сверки расчётов с ЕТО (ТСО)
11.9 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа
11.10 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Установка, пломбировка дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением актов
11.11 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение и выполнение требований пожарной безопасности, наличие инструкций
11.12 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению
11.13 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
11.14 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов и сдача документации с целью получения актов и паспортов готовности зданий к отопительному сезону;
11.15 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
11.16 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения
11.17 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | Постоянно | Обеспечение механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.
11.18 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,2.3.15,2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,10.1.9,11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее - Правила №115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", (далее - ФНП № 536)
11.19 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб
11.20 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры обслуживания инженерных сетей, в том числе по управленю системой теплоснабжения
11.21 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Наличие положения о диспетчерской службе
11.22 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.07.2025 | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
11.23 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
11.24 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
11.25 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 10.05.2025 | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
11.26 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 01.06.2025 . | Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н
11.27 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
11.28 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.09.25г. | Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения
11.29 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений
11.30 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 20.05.25г. | Разработка в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115
11.31 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО), 2) о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
11.32 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 31.03.25г. и до 30.09.25г. | Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.
11.33 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры
11.34 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сцоки. установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.
11.35 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.
11.36 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.
11.37 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1,5.3.6,9.3.25, 12.11 Правил № 115.
11.38 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил №115
11.39 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.
11.40 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей
12 | Мероприятия технического характера
№ | основание | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
12.1 | ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003г.) | май 2025 г. | В течение двух недель после завершения отопительного сезона, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на прочность и плотность;
12.2 |  | июнь 2025г. | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
12.3 |  | июнь 2025г. | Замена (ремонт) запорной арматуры. Полная замена (ремонт) всех пробковых кранов на стояках системы отопления в кол-ве 80-ти штук.
12.4 |  | июнь 2025г. | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления здания. (ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ)
12.5 |  | июнь 2025г. | Отключение горячего водоснабжения потребителей в связи с планово-профилактическим ремонтом тепловых сетей, котельного оборудования, ТЭУ, и систем трубопроводов ГВС;
12.6 |  | июнь-июль 2025г. | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения корозионного износа металла труб. Проведение ремонтных работ на выявленных аварийных участках системы теплопотребления и на оборудовании тепловых энергоустановок (замена участков трубопроводов, задвижек, арматуры, теплоизоляции);
12.7 |  | июнь-июль 2025г. | Ремонт теплоэнергетического оборудования, нуждающегося в восстановлении;
12.8 |  | июнь 2025г. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов ТЭУ и их поверка;
12.9 |  | июнь 2025г. | Опрессовка домовых систем теплопотребления и тепловых энергоустановок в соответствии с нормативно-технической документацией;
12.11 |  | июнь 2025г. | Замена теплоизоляции
12.12 |  | июнь 2025г. | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
12.13 |  | июнь 2025г. | Промывка фильтров грязевиков систем водоснабжения и теплопотребления;
12.14 |  | сентябрь-октябрь 2025г. | Проведение режимной наладки тепло потребляющего оборудования на основании анализа предыдущих отопительных периодов.
13 | Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
№ |  | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
13.1 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт (герметизация) монтажных межпанельных швов
13.2 |  | август-сентябрь 2025г. | Замена контурного уплотнителя входных дверей
13.3 |  | август-сентябрь 2025г. | Техническая проверка конструктивных элементов зданий, утепление тепловых контуров зданий с целью избежания и минимизации теплопотерь;
13.4 |  | август-сентябрь 2025г. | Обеспечение освещения помещений подвала (40 ламп) / техэтажа / МОПов
13.5 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт кровли / утепление подкровельного пространства с прокладкой ветрозащитной и пароизоляционной мембран
Note on F78: 70 штук пробковых кранов на стояках отопления
Note on F80: Количество радиаторов на типовом этаже здания. Ежегодно нужно производить замену одного этажа.
Note on G80: В стоимость замены входит биметаллический радиатор и полный комплект подключения включая терморегулирующую арматуру
Note on F81: Количество стяков заменённых в квартирах собственников МКД в 2025 году
Note on G81: средняя стоимость замены одного стояка на этаже включая работы и материалы

## Балашова д.3 к.2
параметры объёма теплоносителя (М1) Балашова д.3 к.2 за месяц
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (М1) тонн в сутки
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 235.93; 2023г.: 230.44; 2024г.: 241.54; 2025г.: 259.94
1900-01-31 | 2022г.: 241.04; 2023г.: 233.18; 2024г.: 242.61; 2025г.: 251.51
1900-03-01 | 2022г.: 246.5; 2023г.: 235.93; 2024г.: 211.05; 2025г.: 216.79
1900-04-01 | 2022г.: 237.32; 2023г.: 225.84; 2024г.: 195.37; 2025г.: 210.34
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 234.33; 2022г.: 218.22; 2023г.: 170.59; 2024г.: 175.22
1900-11-01 | 2021г.: 245.1; 2022г.: 195.07; 2023г.: 169.99; 2024г.: 191.08
1900-12-01 | 2021г.: 240.5; 2022г.: 219.26; 2023г.: 230.39; 2024г.: 183.97
Итого средняя величина М1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 240.1029 | 222.5629 | 208.7914 | 212.6929
среднемесячные параметры температуры теплоносителя (Т1) Балашова д.3 к.2
Проектные параметры:
значения таблицы - средняя величина (Т1) градусов цельсия в месяц
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 67.6; 2023г.: 68.8; 2024г.: 75.5; 2025г.: 70.7
1900-01-31 | 2022г.: 66.2; 2023г.: 68.6; 2024г.: 74.5; 2025г.: 72.3
1900-03-01 | 2022г.: 67.1; 2023г.: 69.3; 2024г.: 69.3; 2025г.: 70
1900-04-01 | 2022г.: 65.2; 2023г.: 65.4; 2024г.: 65.5; 2025г.: 67.2
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 59.3; 2022г.: 61.5; 2023г.: 58.3; 2024г.: 62.8
1900-11-01 | 2021г.: 60.9; 2022г.: 62.8; 2023г.: 60.6; 2024г.: 63.2
1900-12-01 | 2021г.: 68.5; 2022г.: 69.6; 2023г.: 68.7; 2024г.: 69.8
Итого средняя величина М1 в год (исключены из расчёта июнь и июль) |  |  |  |  | 0 | 0 | 18.87 | 46 | 51.0778 | 48.06 | 70.05
Итого средняя величина Т1 в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.9714 | 66.5714 | 67.4857 | 68
Данные ежемесячного теплопотребления (Q Гкал) Балашова д.3 к.2
Проектные параметры:
значения таблицы - теплопотребления (Q Гкал) в период (месяц)
месяц/год | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г.
1899-12-31 | 2022г.: 177.828; 2023г.: 164.619; 2024г.: 198.38; 2025г.: 173.23
1900-01-31 | 2022г.: 158.896; 2023г.: 161.064; 2024г.: 188.437; 2025г.: 177.698
1900-03-01 | 2022г.: 145.436; 2023г.: 147.94; 2024г.: 142.257; 2025г.: 140.612
1900-04-01 | 2022г.: 144.654; 2023г.: 140.035; 2024г.: 131.414; 2025г.: 138.005
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01 | 2021г.: 115.243; 2022г.: 120.692; 2023г.: 67.099; 2024г.: 74.32
1900-11-01 | 2021г.: 138.025; 2022г.: 123.995; 2023г.: 117.133; 2024г.: 124.556
1900-12-01 | 2015г.: 688.643; 2021г.: 153.33; 2022г.: 160.549; 2023г.: 166.675; 2024г.: 141.382
Итого теплопотребление (Q Гкал) в период отопительного сезон с 01 октября по 30 апреля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1033.412 | 1018.894 | 1011.395 | 969.803

## план бал 3-2
Утверждаю |  |  | Согласовано
Председатель Правления ТСЖ "Квант" |  |  | Руководитель службы инспекции ОАО "ВТ Сети"
| Вердеш З.Н. |  | Гончаров Е.И.
План-график
подготовки и предъявления к отопительному сезону 2025-2026 гг. индивидуального теплового пункта и внутридомовых систем теплопотребления МКД, расположенных по адресам: Всеволожск, ул. Балашова дом 3 корп.2, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности Товарищества собственников жилья "Квант"
1 | Технические характеристики инженерного оборудования |  |  | Итого по плановым затратам |  |  | 458400
п/п | Наименование | Описание | Примечание | ед. изм. | кол-во | стоимость | сумма
1.1 | Материал трубопроводов | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену магистрального розлива по подвалу лежака ГВС
|  | ГВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Отопление - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ собственники используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25)
|  | Пожарный водопровод - трубопроводы из оцинкованной стали окрашеные | отсутствует
|  | Ливневая канализация - трубопроводы из оцинкованной стали | Cтальной трубопровод
|  | Хозяйственно-бытовая канализация - трубопроводы из чугуна | Трубопровод из чугуна. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (ПВХ)
1.2 | Электрический ввод | Два ввода. 2-я (вторая) категория надёжности | Замечаний нет
1.3 | Наличие прибора учета электроэнергии | Да. | в 2024 году проведена замена всех ОДПУ ЭЭ. Квартирные ИПУ ЭЭ часто выходят из строя, гарантирующий поставщик производит замену в очень длительные сроки. Со стороны гарантирующего поставщика плохо выполняются мероприятия по контрольным осмотрам ИПУ собственников помещений. Гарантирующему поставщику требуется устранить имеющиеся замечания.
1.4 | Система АППЗ и дымоудаления | отсутствует | отсутствует
1.5 | Лифты | 2 лифта | Заключён договор на периодическое техническое обслуживание. Оборудование устаревшее, в удовлетворительном состоянии, срок эксплуатации продлён на 5 (пять) лет). Не смотря на обслуживание очень часто происходят поломки, и чаще всего по вине самих же проживающих в МКД.
2 | Схема подачи ресурса на объект
п/п | КУ (ресурс) | Описание | Примечание
2.1 | теплоснабжение | Открытая система, зависимая схема, двухтрубная. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях здания МКД, температура воздуха прогревается до низкого порога нормативных параметров воздуха в помещении (18 градусов С). Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.2 | водоснабжение | Холодное водоснабжение централизованное, 1 (один) ввод в здание, 1 (один) водомерный узел. Горячее водоснабжение по открытой зависимой схеме. Подача ресурса централизованная от котельной №6, поставщик ОАО "ВТ сети" | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Теплоноситель от поставщика приходит в здание на предельно низких параметрах, в этой связи в некоторых жилых помещениях, находящихся в конечных точках на пути следования теплоносителя по трубам, температура воды не превышает 50 градусов цельсия, что нарушает нормы ГВС по САНПИН. Связано это стем, что температура тплоносителя в межсезонье не превышает 60 гр.С, и в связи с этим отсутствует возможность предоставить соответствие ГВС нормам САНПИНа в точке водоразбора. Необходимо подавать теплоноситель с более высокими параметрами по температуре.
2.3 | водоотведение | централизованное, поставщик ОАО "ВТ сети" | Неоднократно за сезон возникают подпоры стоками хозяйственно-бытовой канализации, и по этой причине стоками заполняются подвалы. Устанение последствий подпоров канализации несёт большие экономические затраты для управляющей компании, так как подвалы находятся в её зоне ответственности. В уличной наружной сети хозяйственно-бытовой канализации поставщика существует участок с явным дефектом, из-за которого возникают периодические подпоры, и который необходимо устранить силами поставщика. Поставщику услуг необходимо соблюдать график проведения плановых работ по профилактической промывке наружных сетей канализации. Проблема подпора возникает в основном из-за халатного отношения жильцов к использованию канализационных сетей. В систему хоз.-бытовой канализации смываются тряпки, памперсы, нерастворимые полипропиленовые салфетки, наполнители кошачьих лотков. Именно поэтой причине происходит засорение сетей, в том числе и внутридомовых. Так же причиной засорения служит то, что уклоны внутридомовых канилизационных лежаков минимальные, и по этой причине так же происходят засоры сетей. В перечень мероприятий подготовки к отопительному сезону заложить работы по перекладке участков лежаков канализации с установкой ревизионных окон и соблюдением уклонов.
2.4 | электроснабжение | централизованное, поставщик ООО "РКС Энерго" | ГРЩ здания с устаревшим оборудованием, требуется капитальный ремонт, произвести работы по их модернизации, включая предпроектную, проектную, монтажную, и пусконаладочную работу.
3 | Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
п/п | Сезон | Описание | Примечание
3.1 | Начало отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2022-09-20 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2023-10-05 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | 2024-10-03 | Замечаний нет
3.2 | Завершение отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 2023-05-11 | Замечаний нет
| 2023-2024 г.г. | 2024-05-15 | Замечаний нет
| 2024-2025 г.г. | нет сведений | нет сведений
4 | Технологические нарушения по внешним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
4.1 | 2022-2023 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 1 раз
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 66,4 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 208,07 тонны в сутки
4.2 | 2023-2024 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,3 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Итого средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 199,85 тонны в сутки
4.3 | 2024-2025 г.г. | несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: | Поставщик не соблюдает температурный режим, в этой связи во время отопительного периода возникают жалобы от потребителей. Необходимо предоставить потребителям в общий доступ температурный график котельной.
|  | аварийный останов котельных / аварии на магистральных разводящих сетях: | 3 раза
|  | изменение температуры теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина температуры теплоносителя ( параметр Т1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 67,5 гр.С
|  | изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: | Средняя величина объёма теплоносителя ( параметр М1) в отопительный сезон с 01 октября по 30 апреля 219,54 тонны в сутки
5 | Технологические нарушения по внутренним причинам
п/п | Сезон | Описание | Примечание
5.1 | 2022-2023 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.2 | 2023-2024 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
|  | качество ремонтных работ | не выявлено
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | не выявлено
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | не выявлено
5.3 | 2024-2025 г.г. | инженерные сети | Присутствует явный физический износ трубопроводов систем ХВС и ГВС, возникают сложности проведения ремонта из-за стремительной инфляции и увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, и отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: Система теплопотребления здания выполнена застройщиком с нарушениями проектной документации. В каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру с помещении, открывая или закрывая байпасную линию. Фактически указанная регулировочная арматура отсутствует и по этой причине происходит неравномерный прогрев помещений на разных этажах здания. Розлив системы отопления происходит с верхнего технического этажа, поэтому верхние этажи задыхаются от жары не имея возможности отрегулировать температуру, а нижние этажи мёрзнут и не в состоянии исправить ситуацию никакими способами. У эксплуатирующей организации также в этом случае отсутствует возможность хоть как то повлиять на сложившуюся ситуацию, кроме как ежегодно закладывать в бюджет средства для проведения ремонтных работ по приведению системы теплопотребления к проектному состоянию. Трубопроводы системы ХВС (стояки и лежаки) имеют сильный износ и заужение по причине зарастания отложениями железа, вплоть до полного отсутствия прохода для воды. ВЫВОДЫ: УВЕЛИЧИВАТЬ СТАТЬЮ РАСХОДОВ "ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА"! Необходимоежегодно менять радиаторы отопления в здании и устанавливать регулировочную арматуру для равномерного распределения тепла по этажам. Проводить замену стояков холодного водоснабжения для обеспечения подачи коммунальной услуги населению!
|  | качество ремонтных работ | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ХВС/ГВС: | выявляются методом периодических плановых осмотров
|  | некорректная работа насосов, теплообменников: | замечания отсутствуют, проблем не выявлено
6 | Схемные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
6.1 | 2022-2023 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.2 | 2023-2024 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | нет данных
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | нет данных
|  | одностороннее подключение отопительных приборов: | нет данных
|  | циркуляционные насосы | нет данных
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | нет данных
6.3 | 2024-2025 г.г. - | Отопление с верхней разводкой подающей магистрали /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В планы подготовки включить мероприятия по гидропневматической промывке системы теплопотребления. В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. В местах верхних точек розлива заменить воздухоотводчики. Заменить и отремонтировать полностью пробковые краны на всех стояках. | шт. | 72 | 700 | 50400
|  | ГВС с нижней разводкой подающих магистралей /открытая прокладка труб в помещениях / неизолированные стояки / диаметры трубопроводов: | В рамках договора эксплуатации заложить расходы на проведение плановых периодических осмотров инженерных систем с вявлением и фиксацией мест с признаками нарушений/изменений/переустройств и других выявленных недостатков. Провести работу с населением о недопущении полного ограничения доступа к инженерным системам трубопроводов, с целью их постоянного контроля и обеспечения доступа для проведения ремонтных работ. | шт.
|  | отопительные приборы (радиаторы стальные панельные): | Естественный износ радиаторов отопления, требует планирование бюджета с условием внесения замены отопительных приборов не менее 40 штук в год, с целью полной их замены в течение 10-ти (десяти) ближайших лет. Альтернатива замены существующих отопительных приборов "Биметаллические радиаторы". Современная альтернатива трёхходовому крану на линии байпаса, это терморегулятор. | шт. | 34 | 12000 | 408000
|  | ХВС - трубопроводы из оцинкованной стали | Оцинкованная сталь. При производстве ремонтных работ используются полимерные материалы (армированный стекловолокном полипропилен с характеристиками по давлению PN25) В планах на 2025 год произвести замену стояков в 20-ти квартирах (в каждой квартире по 2стояка ХВС и по 1-му стояку ГВС) | шт. | 0 | 8000 | 0
|  | циркуляционные насосы | В рамках мероприятий подготовки к отопительному периоду необходимо произвести техническое обслуживание с полным разбором и оценкой состояния оборудования. Заложить в бюджет стоимость ТО.
|  | автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) | Автоматика и устройства погодозависимого оборудования в системе отсутствует. В перспективе необходимо подготовить проект модернизации систем теплопотребления с внедрением автоматики удалённого регулирования и управления данными системами. Данные меры могут существенно сократить время реагирования при возникновении аварий и минимизировать риски и последствия прорывов трубопроводов.
7 | Режимные условия
п/п | Сезон | Описание | Примечание
7.1 | 2022-2023 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.2 | 2023-2024 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | нет данных
7.3 | 2024-2025 г.г. - | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление/расход/температура теплоносителя | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Единственным способом регулировки параметров теплоносителя в системе для исключения перетопа, остаётся погодозависимая автоматика котельной поставщика.
8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
п/п | Сезон | Описание | Примечание
8.1 | 2022-2023 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.2 | 2023-2024 г.г. - | Обращения потребителей | нет данных
8.3 | 2024-2025 г.г. - | Обращения потребителей | Система теплопотребления здания зависимая, выполнена по открытой схеме. В здании и в отдельных его помещениях отсутствует регулирующая арматура позволяющая производить настройку параметров теплоносителя относительно температуры наружного воздуха. Не смотря на то, что по проекту в каждом отапливаемом помещении по проекту перед радиатором должен стоять трёхходовой кран на линии байпаса, позволяющий регулировать температуру в помещении, фактически эти регуляторы отсутствуют в системе. Требуется ежегодно закладывать в бюджет статью расходов на замену радиаторов центрального отопления в здании с установкой байпасной линии и терморегуляторов, позволяющих вручную производить настройку температуры радиаторов и тем самым регулировать температуру воздуха в помещении.
9 | Аварийные ситуации общедомового оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
9.1 | 2022-2023 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.2 | 2023-2024 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | нет данных
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | нет данных
|  | Засоры / подпоры системы канализации | нет данных
9.3 | 2024-2025 г.г. - | протечки запорной арматуры, трубопроводов ГВС/ХВС | Общедомовая система трубопроводов стояков ГВС, выполнена из оцинкованной стали и частично были прведены ремонты трубопровода с применением полимерных труб. Места стыков стального и полимерного трубопроводов, выполненны с применением переходных разъёмных муфт, которые при температурных изменениях начинают массово течь. Данная проблема является следствием неграмотного (некачественного) проведения работ по ремонту трубопровода ГВС в более ранние периоды эксплуатации. С целью исключения подтопления и разгерметизации трубопроводов ГВС, необходимо составить сводную таблицу с указанием мест присутствия разъёмных соединений на стояках ГВС и включить в план работ по полной замене данных стояков от подвала до технического этажа.
|  | протечки запорной арматуры, трубопроводов отопления | Запорные краны, пробкового типа, требуют замены и ремонта в связи с их неработоспособностью. Данный вид работ включён в перечень работ по подготовке зданий к отопительному сезону 2025-2026 г.г., в бюджет заложены средства на их проведение.
|  | Засоры / подпоры системы канализации | В план мероприятий подготовки к отопительному периоду заложены работы по плановой промывке системы канализации здания.
10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования
п/п | Сезон | Описание | Примечание
10.1 | 2022-2023 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.2 | 2023-2024 г.г. - | В штатном режиме | нет данных
10.3 | 2024-2025 г.г. - | В штатном режиме | В план текущего ремонта требуется зкладывать расходы на замену радиаторов отопления и приведение системы теплопотребления в соответствие с проектом. Замену желательно начать с верхних этажей здания, меняя каждый год радиаторы на целом этаже, тем самым в итоге поставить цель заменить радиаторы в течение 10 лет в рамках текущего ремонта. Данная мера позволит в ближайшие пять лет лет добиться равномерного распределения тепла по всем этажам, включая первые. Данные мероприятия можно так же отнести к "мероприятиям по режимной наладке" систем теплопотребления.
11 | Мероприятия организационного характера, выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении
№ | ответственный | Дата предъявления | Виды проводимых мероприятий
11.1 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду и проведения ремонтных работ требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таковых работ с ЕТО (ТСО)
11.2 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | май 2025 г. | Проведение обучения и проверки знаний в территориальных органах Ростехнадзора ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
11.3 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Подготовка оганизационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
11.4 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка перечня документации для эксплуатируемого объекта
11.5 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение проведения обучения, проверка знаний лиц ответственных за обслуживание ТЭУ в т.ч. Знаний норм по охране труда
11.6 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
11.7 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация и проведение периодической проверки узла учёта
11.8 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Составление актов сверки расчётов с ЕТО (ТСО)
11.9 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа
11.10 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Установка, пломбировка дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением актов
11.11 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Обеспечение и выполнение требований пожарной безопасности, наличие инструкций
11.12 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению
11.13 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.07.2025 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
11.14 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду и предоставление подтверждающих документов и сдача документации с целью получения актов и паспортов готовности зданий к отопительному сезону;
11.15 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Обеспечение наличия плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
11.16 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Обеспечение системы мониторинга состояния системы теплоснабжения
11.17 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | Постоянно | Обеспечение механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.
11.18 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,2.3.15,2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,10.1.9,11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (далее - Правила №115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", (далее - ФНП № 536)
11.19 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры, подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и диспетчерской служб
11.20 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Договоры обслуживания инженерных сетей, в том числе по управленю системой теплоснабжения
11.21 | Председатель Правления Вердеш.З.Н. | до 15.04.2025 | Наличие положения о диспетчерской службе
11.22 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.07.2025 | Наличие утвержденных в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
11.23 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.
11.24 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 2025-05-10 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.
11.25 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 10.05.2025 | Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.
11.26 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | 01.06.2025 . | Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н
11.27 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил N 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
11.28 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 01.09.25г. | Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения
11.29 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений
11.30 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 20.05.25г. | Разработка в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115
11.31 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 15.07.25г. | Наличие паспортов оборудования, работающего под давлением с отметками: 1) о проведенных освидетельствованиях и экспертизах объектов ОПО, в том числе и технического диагностирования (для объектов не ОПО), 2) о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
11.32 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | До 31.03.25г. и до 30.09.25г. | Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.
11.33 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | Постоянно | Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры
11.34 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сцоки. установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.
11.35 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.
11.36 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.
11.37 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1,5.3.6,9.3.25, 12.11 Правил № 115.
11.38 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил №115
11.39 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.
11.40 | Ответственный за ТЭУ Матюхин Е.А. | до 15.07.2025 | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей
12 | Мероприятия технического характера
№ | основание | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
12.1 | ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003г.) | май 2025 г. | В течение двух недель после завершения отопительного сезона, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на прочность и плотность;
12.2 |  | июнь 2025г. | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
12.3 |  | июнь 2025г. | Замена (ремонт) запорной арматуры. Полная замена (ремонт) всех пробковых кранов на стояках системы отопления в кол-ве 80-ти штук.
12.4 |  | июнь 2025г. | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления здания. (ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ)
12.5 |  | июнь 2025г. | Отключение горячего водоснабжения потребителей в связи с планово-профилактическим ремонтом тепловых сетей, котельного оборудования, ТЭУ, и систем трубопроводов ГВС;
12.6 |  | июнь-июль 2025г. | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения корозионного износа металла труб. Проведение ремонтных работ на выявленных аварийных участках системы теплопотребления и на оборудовании тепловых энергоустановок (замена участков трубопроводов, задвижек, арматуры, теплоизоляции);
12.7 |  | июнь-июль 2025г. | Ремонт теплоэнергетического оборудования, нуждающегося в восстановлении;
12.8 |  | июнь 2025г. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов ТЭУ и их поверка;
12.9 |  | июнь 2025г. | Опрессовка домовых систем теплопотребления и тепловых энергоустановок в соответствии с нормативно-технической документацией;
12.11 |  | июнь 2025г. | Замена теплоизоляции
12.12 |  | июнь 2025г. | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
12.13 |  | июнь 2025г. | Промывка фильтров грязевиков систем водоснабжения и теплопотребления;
12.14 |  | сентябрь-октябрь 2025г. | Проведение режимной наладки тепло потребляющего оборудования на основании анализа предыдущих отопительных периодов.
13 | Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
№ |  | Дата предъявления выполненных работ | Виды проводимых работ
13.1 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт (герметизация) монтажных межпанельных швов
13.2 |  | август-сентябрь 2025г. | Замена контурного уплотнителя входных дверей
13.3 |  | август-сентябрь 2025г. | Техническая проверка конструктивных элементов зданий, утепление тепловых контуров зданий с целью избежания и минимизации теплопотерь;
13.4 |  | август-сентябрь 2025г. | Обеспечение освещения помещений подвала (40 ламп) / техэтажа / МОПов
13.5 |  | август-сентябрь 2025г. | Ремонт кровли / утепление подкровельного пространства с прокладкой ветрозащитной и пароизоляционной мембран
Note on F78: 72 штук пробковых кранов на стояках отопления
Note on F80: Количество радиаторов на типовом этаже здания. Ежегодно нужно производить замену одного этажа.
Note on G80: В стоимость замены входит биметаллический радиатор и полный комплект подключения включая терморегулирующую арматуру
Note on F81: Количество стяков заменённых в квартирах собственников МКД в 2025 году
Note on G81: средняя стоимость замены одного стояка на этаже включая работы и материалы